MANUAL DE USUARIO

RISK NTC 4552-2
Evaluación de Riesgo por Rayos

Norma NTC 4552-2:2023 / IEC 62305-2:2010

| Código del documento | Versión | Fecha de emisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| MU-RISK-4552-001 | 2.0 | 04/09/2026 | APROBADO PARA DISTRIBUCIÓN |

| Rol | Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | Ing. Carlos Andrés González L. | Ingeniero Desarrollador | 04/09/2026 |  |
| Revisó |  |  |  |  |
| Aprobó |  |  |  |  |

CONFIDENCIALIDAD Y USO Este documento es parte integral del software RISK NTC 4552-2. Su contenido puede distribuirse libremente con fines de evaluación técnica, citando la fuente y la versión del documento.

# TABLA DE CONTENIDO

NOTA Al abrir el documento en Word: haga clic derecho sobre esta zona y seleccione "Actualizar campo" para generar la tabla de contenido con números de página.

# 1. INTRODUCCIÓN

RISK NTC 4552-2 es una herramienta web de ingeniería diseñada para evaluar el riesgo asociado a descargas atmosféricas sobre estructuras, conforme a la metododología de la Norma Técnica Colombiana NTC 4552-2:2023, adopción nacional de la norma internacional IEC 62305-2:2010.

La aplicación calcula los cuatro tipos de riesgo definidos por la norma y los compara contra los límites tolerables reglamentarios, indicando si la estructura cumple o si requiere medidas de protección.

## 1.1 Propósito del manual

Este documento describe de forma detallada la operación de la aplicación, el significado de cada parámetro de entrada, la interpretación correcta de los resultados y las buenas prácticas recomendadas para su uso profesional.

## 1.2 Audiencia

Dirigido a ingenieros eléctricos, diseñadores de sistemas de protección contra rayos, evaluadores de riesgo, técnicos especializados y estudiantes de ingeniería.

# 2. ALCANCE Y MARCO NORMATIVO

## 2.1 Normas aplicables

NTC 4552-2:2023 – Protección contra descargas atmosféricas. Parte 2: Gestión del riesgo.

IEC 62305-2:2010 – Protection against lightning. Part 2: Risk management.

## 2.2 Tipos de riesgo evaluados

| Riesgo | Descripción | Límite tolerable (RT) |
| --- | --- | --- |
| R1 | Pérdida de vidas humanas (incluye daño permanente) | 1×10⁻⁵ |
| R2 | Pérdida de servicio al público | 1×10⁻³ |
| R3 | Pérdida de patrimonio cultural | 1×10⁻⁴ |
| R4 | Pérdida económica (edificio y contenido) | 1×10⁻³ |

## 2.3 Alcance técnico

La aplicación implementa el modelo de componentes de riesgo de la norma: impactos directos sobre la estructura, impactos sobre líneas y servicios conectados y eventos cercanos, incluyendo factores de pérdida y probabilidades de daño asociadas a las medidas de protección seleccionadas.

# 3. REQUISITOS DEL SISTEMA Y ACCESO

## 3.1 Requisitos

Navegador moderno: Chrome, Edge, Firefox o Safari.

Conexión a internet (solo para cargar la página; el cálculo es local).

No requiere instalación, registro ni licencias.

## 3.2 Acceso

Abra el navegador e ingrese: https://cagi1685-crypto.github.io/risk-ntc4552/

PRIVACIDAD Todos los datos ingresados permanecen en el navegador del usuario. Ninguna información se transmite ni almacena en servidores.

# 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ

| Módulo | Función |
| --- | --- |
| 1. Proyecto | Definición de ubicación y densidad de rayos (Ng). |
| 2. Edificio | Características geométricas, de ocupación y de protección. |
| 3. Resultados | Riesgos calculados vs. límites tolerables y estado normativo. |

En la parte superior se encuentra la barra de pestañas de navegación. Debajo de ella aparece una barra de alertas que informa errores de captura, advertencias de validación o la confirmación de un cálculo exitoso.

# 5. MÓDULO 1: PROYECTO

## 5.1 Campos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Identificación libre del estudio. No afecta el cálculo. |
| Ciudad | Selector de 20 ciudades con Ng preconfigurado. Actualiza Ng automáticamente. |
| Densidad de Rayos Ng | Rayos/km²-año. Editable para valores de estudios locales. |

## 5.2 Valores de Ng por ciudad

| Ciudad | Ng | Ciudad | Ng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bogotá | 5.0 | Manizales | 7.0 |
| Medellín | 8.0 | Neiva | 5.5 |
| Cali | 6.0 | Villavicencio | 8.5 |
| Barranquilla | 3.0 | Armenia | 7.2 |
| Bucaramanga | 7.0 | Popayán | 5.8 |
| Cartagena | 4.0 | Sincelejo | 4.2 |
| Cúcuta | 6.5 | Montería | 4.8 |
| Pereira | 7.5 | Valledupar | 5.2 |
| Santa Marta | 3.5 | Tunja | 4.0 |
| Ibagué | 6.0 | Pasto | 4.5 |

RECOMENDACIÓN PROFESIONAL Para estudios definitivos utilice el Ng específico del sitio obtenido de redes de detección de rayos (ej.: SIDEC del IDEAM). El selector de ciudades es una referencia preliminar.

# 6. MÓDULO 2: EDIFICIO

## 6.1 Dimensiones y ocupación

| Campo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Nombre Edificio | — | Identificación de la estructura. |
| Largo L | m | Dimensión en planta. |
| Ancho W | m | Dimensión en planta. |
| Alto H | m | Altura total de la estructura. |
| Protuberancia HP | m | Elementos sobresalientes (antenas, tanques). 0 si no aplica. |
| Personas Totales (nT) | — | Ocupación total de la estructura. |
| Personas en Zona (nZ) | — | Personas en zonas de riesgo durante tormenta. |

## 6.2 Parámetros del entorno y de la estructura

| Campo | Opciones | Criterio de selección |
| --- | --- | --- |
| Entorno (Cd) | Rodeada de objetos más altos (0.25) · Misma altura o inferior (0.5) · Aislada (1.0) · Aislada en colina (2.0) | Estructuras vecinas más altas reducen impactos; una colina los aumenta. |
| Riesgo Incendio (rf) | Nulo (0) · Bajo (0.001) · Normal (0.01) · Alto (0.1) · Explosión (1.0) | Según carga de fuego: <400 MJ/m² bajo; 400–800 normal; >800 alto. |
| Nivel Pánico (hz) | Sin daño especial (1) · Bajo (2) · Medio (5) · Alto (10) | Hospitales y grandes aglomeraciones incrementan el factor. |
| Nota 1 | No / Sí | Actívela si hay riesgo de explosión o consecuencias sanitarias graves. |

## 6.3 Medidas de protección (mitigación)

Este bloque modela el efecto de las protecciones instaladas o propuestas. Para evaluar la estructura sin protección, deje los valores por defecto.

| Campo | Opciones | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Pararrayos Externo (PB) | Ninguno (1.0) · Nivel IV (0.2) · Nivel III (0.1) · Nivel II (0.05) · Nivel I (0.02) · Nivel I + naturales (0.01) · Nivel I + techo metálico (0.001) | Reduce probabilidad de daño por impacto directo según nivel del SPCR. |
| DPS Tableros (PSPD) | Sin DPS (1.0) · III-IV (0.05) · II (0.02) · I (0.01) · Alta capacidad (0.005) | Protección contra sobretensiones en tableros internos. |
| DPS Acometida (PEB) | Mismas opciones que PSPD | Protección en el punto de entrada de servicios. |
| Medidas Contra Fuego (rp) | Sin medidas (1.0) · Extintores/rutas (0.5) · Automáticas (0.2) | Reduce probabilidad de daño por incendio iniciado por el rayo. |

## 6.4 Botones de acción

Calcular Riesgo: valida entradas, ejecuta el motor y muestra resultados.

Limpiar: restablece los campos del edificio a valores por defecto.

# 7. MÓDULO 3: RESULTADOS

## 7.1 Tabla de resultados

| Columna | Significado |
| --- | --- |
| Tipo de Riesgo | R1 a R4 según la norma. |
| Valor Calculado (Mitigado) | Riesgo anual con las protecciones seleccionadas, en notación científica. |
| Límite Tolerable (RT) | Valor máximo admisible según la norma. |
| Estado Normativo | CUMPLE (verde) o SUPERA LÍMITE (rojo). |

## 7.2 Notación científica: guía rápida

| Notación | Equivale a | Lectura |
| --- | --- | --- |
| 1.8e-5 | 0.000018 | 18 eventos potenciales por millón de años de exposición |
| 1.0e-3 | 0.001 | Límite para riesgos económicos y de servicio |

# 8. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

## 8.1 Regla de decisión de la norma

Si R ≤ RT para todos los riesgos aplicables: la estructura se considera protegida.

Si algún R > RT: deben implementarse medidas de protección hasta que el riesgo recalculado quede bajo el límite.

## 8.2 Flujo de trabajo recomendado

Evaluación base: capture geometría y ocupación reales sin protección y calcule. Los sellos rojos confirman la necesidad de protección.

Evaluación con protección propuesta: seleccione SPCR y DPS proyectados; recalcule.

Iteración: mejore el nivel de protección hasta lograr todos los sellos en verde.

Documentación: registre valores sin y con protección como evidencia del diseño.

## 8.3 Ejemplo ilustrativo

Edificio de 20×20×10 m, 50 ocupantes, en Medellín (Ng = 8.0), sin protección:

| Riesgo | Valor | Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 1.81×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | SUPERA LÍMITE |
| R2 | 1.94×10⁻² | 1×10⁻³ | SUPERA LÍMITE |
| R3 | 0 | 1×10⁻⁴ | CUMPLE |
| R4 | 1.94×10⁻¹ | 1×10⁻³ | SUPERA LÍMITE |

Al aplicar SPCR Nivel I, DPS Nivel I y supresión automática de incendios, los riesgos caen por debajo de los límites y todos los estados pasan a CUMPLE.

# 9. VALIDACIONES Y ADVERTENCIAS

| Condición | Comportamiento |
| --- | --- |
| L, W o H ≤ 0 | Bloquea el cálculo y muestra el error en la barra de alertas. |
| nT ≤ 0 | Bloquea el cálculo. |
| nZ negativo | Bloquea el cálculo. |
| nZ > nT | Advierte y ajusta automáticamente nZ al valor de nT. |

# 10. GLOSARIO

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Ng | Densidad de descargas a tierra: rayos por km² por año. |
| Cd | Factor de ubicación/entorno que modifica la frecuencia de impactos. |
| SPCR | Sistema de Protección Contra el Rayo. |
| DPS | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones. |
| rf | Probabilidad de daño por incendio según carga de fuego. |
| hz | Factor de amplificación por dificultad de evacuación o pánico. |
| RT | Riesgo tolerable máximo por tipo de pérdida. |
| nZ / nT | Personas en zona de riesgo / personas totales. |

# 11. LIMITACIONES Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La aplicación es una herramienta de evaluación y apoyo al diseño; no reemplaza el juicio del ingeniero responsable ni el estudio integral exigido por la NTC 4552-2.

Los Ng por ciudad son referenciales; para diseños finales use datos de redes de detección del sitio.

Parámetros avanzados no expuestos (longitudes de líneas, apantallamiento, transformadores) se asumen con valores conservadores de caso de estudio.

El resultado de la evaluación es responsabilidad del profesional que interpreta y firma el estudio.

# 12. HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Ago 2026 | Primera versión del monolito web. Motor validado con pruebas de invariantes. |
| v2.0 | Ago 2026 | Interfaz autocontenida, selectores normativos completos, Ng automático y validador reforzado. |

# 13. SOPORTE Y CONTACTO

Para observaciones técnicas o reporte de inconsistencias:

Ing. Carlos Andrés González L.

Desarrollador – RISK NTC 4552-2

https://cagi1685-crypto.github.io/risk-ntc4552/